## יצוא כתב כמויות
מספר | תאור | יח' מידה | כמות | מחיר | סה"כ
00.00.00.000 | תחנת שאיבה פארק המחצבהמצפה רמון
01.00.00.000 | עבודות עפר
01.01.00.000 | עבודות עפר (ללא מבנה ראשי, תא חרום, תא שיכוך)
01.01.01.000 | עבודות עפר
01.01.01.010 | חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לעומק כולל עד 9מ' לכמות עד 5,000מ"ק | מ"ק | 1000
01.01.01.020 | הידוק מבוקר של שתית (קרקע חפורה) ו/או פני קרקע טבעיים | מ"ר | 150
01.01.01.030 | החזרת מיטב החומר החפור באתר בשכבות של 20 ס"מ לרבות הידוק מבוקר | מ"ק | 850
02.00.00.000 | קונסטרוקציה - מבנה ראשי
02.01.00.000 | עבודות עפר
02.01.01.000 | עבודות עפר
02.01.01.010 | חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לעומק כולל עד 9מ' לכמות עד 5,000מ"ק | מ"ק | 3800
02.01.01.020 | הידוק מבוקר של שתית (קרקע חפורה) ו/או פני קרקע טבעיים | מ"ר | 160
02.01.01.030 | החזרת מיטב החומר החפור באתר בשכבות של 20 ס"מ לרבות הידוק מבוקר | מ"ק | 2700
02.01.01.040 | מילוי בטון CLSM בגובה 25 ס"מ מתחת לרצפה צפה באזור חדר גנראטור בדרגת חוזק 8 מגפ"ס | מ"ק | 3.5
02.02.00.000 | כלונסאות וקידוחים
02.02.01.000 | כלונסאות וקדיחה (בשיטת מיקרופייל)
02.02.01.005 | מחירי הברזל כלולים במחירי היחידה | הערה
02.02.01.010 | כלונסאות מיקרופיילים בקדיחת הקשה בטון ב- 30 קידוח ויציקה קוטר 60 ס"מ בעומק עד 12מ' לרבות הכנסת הזיון ופינוי עודפי חפירה כולל בנטונייט / CLSM | מטר | 50
02.02.01.020 | כלונסאות מיקרופיילים בקדיחת הקשה בטון ב- 30 קידוח ויציקה קוטר 60 ס"מ בעומק מעל 12מ' ועד 17מ' לרבות הכנסת הזיון ופינוי עודפי חפירה כולל בנטונייט / CLSM | מטר | 200
02.03.00.000 | עבודות בטון יצוק באתר
02.03.01.000 | עבודות בטון יצוק באתר
02.03.01.001 | כל עבודות הבטון כוללות את הזיון במחיר היחידה | הערה
02.03.01.002 | כלל יציקות הבטון מסוג ב-40 דרגת חשיפה 9 ותוסף קריסטלי של א.צ או ש"ע | הערה
02.03.01.010 | מצע בטון רזה בעובי 10 ס"מ מתחת למרצפים (תאי שאיבה ותא מגוב) | מ"ר | 70
02.03.01.020 | מצע "ארגזי סכינים" מפוליאסטירן מוקצף בגובה 25 ס"מ מתחת למרצפים (תחנת שאיבה) | מ"ר | 140
02.03.01.025 | מצע "ארגזי סכינים" מפוליאסטירן מוקצף בגובה 25 ס"מ רוחב 60 ס"מ מתחת לקירות (תחנת שאיבה) | מ"ר | 35
02.03.01.030 | מצע ארגזי פוליסטירן מוקצף בגובה 15,20 ס"מ מתחת לקורות יסוד, רוחב הקורות ס"מ 20 הקורות בגובה 70 ס"מ | מטר | 75
02.03.01.040 | מצע יריעות ניילון בעובי 0.3 מ"מ מתחת לרצפות בטון | מ"ר | 130
02.03.01.050 | לוחות "פוליגל" או ש"ע בעובי 5 מ"מ ובגובה 50 ס"מ משני צידי הקורות (תא שאיבה) | מטר | 120
02.03.02.000 | קורות יסוד
02.03.02.005 | כל עבודות הבטון כוללות את הזיון במחיר היחידה | הערה
02.03.02.007 | כלל יציקות הבטון מסוג ב-40 דרגת חשיפה 9 ותוסף קריסטלי של א.צ או ש"ע | הערה
02.03.02.010 | קורות יסוד תלויות בטון ב-40 יצוקות עם רצפה במידות 20X70 ס"מ | מ"ק | 20
02.03.02.020 | קורות יסוד תלויות בטון ב-40 יצוקות על פי תכניות הרצפה. הקורות במידות 60X70 ס"מ. תאי בטון. מפלסים 5.90- ו 4.00- | מ"ק | 15
02.03.02.030 | קורות יסוד ב- 40 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע. רוחב הקורות (25ס"מ ) מידות הקורות 25X40 ס"מ. מפלסים 0.00 | מ"ק | 0.5
02.03.02.040 | קורות מעל רצפת 0.00 ב-40 יצוקות עם הרצפה במידות 10X10 ס"מ. | מ"ק | 0.1
02.03.02.050 | קורות יסוד ב- 30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע. רוחב הקורות (20ס"מ ) מידות הקורות 20X70 ס"מ במפלס 0.10 | מ"ק | 3
02.03.03.000 | מרצפים ורצפות
02.03.03.005 | כל עבודות הבטון כוללות את הזיון במחיר היחידה | הערה
02.03.03.007 | כלל יציקות הבטון מסוג ב-40 דרגת חשיפה 9 ותוסף קריסטלי של א.צ או ש"ע | הערה
02.03.03.010 | רצפת בטון תלויה ב-40 בעובי 35 ס"מ (תא שאיבה) מפלסים ,-5.90 ,-4.00 3.10- | מ"ר | 45
02.03.03.030 | רצפת בטון תלויה ב-40 בעובי 25 ס"מ במפלס 0.00 | מ"ר | 105
02.03.03.035 | רצפת בטון תלויה ב-40 בעובי 30 ס"מ במפלס 0.10 | מ"ר | 8
02.03.03.040 | יצירת החלקה ועיבודים לכוון הפתח ניקוז כולל הכנת פתח הניקוז לאזור צינור חלוקה ביציאה מהמשאבות (ע"פ פרט) | מ"ר | 10
02.03.03.050 | רצפה צפה בחדר גנראטור בעובי 25 ס"מ | מ"ר | 13
02.03.03.060 | תפר הפרדה בין קירות ובין רצפה צפה, ע"י "פלציב" בעובי 1ס"מ או ש"ע, לרבות חיתוךשל "פלציב" בגובה עד למפלס רצפת הבטון, איטום במסטיק גמיש עמיד בשמנים ודלקים מתחת לגנראטור הכל לפי פרט BB | מטר | 15
02.03.04.000 | קירות בטון
02.03.04.005 | כל עבודות הבטון כוללות את הזיון במחיר היחידה | הערה
02.03.04.007 | כלל יציקות הבטון מסוג ב-40 דרגת חשיפה 9 ותוסף קריסטלי של א.צ או ש"ע | הערה
02.03.04.010 | קירות בטון ב-40 בעוביים משתנים לתא שאיבה ותא מגוב הכל בהתאם לתכניות קונסטרוקציה | מ"ק | 130
02.03.04.020 | ביצוע התקנת צינורות קוטר 315 לפי פרט עם סיקה גראוט | יח' | 8
02.03.05.000 | עמודים
02.03.05.005 | כל עבודות הבטון כוללות את הזיון במחיר היחידה | הערה
02.03.05.007 | כלל יציקות הבטון דרגת חשיפה 9 ותוסף קריסטלי של א.צ או ש"ע | הערה
02.03.05.010 | עמודי בטון ב- 30 (שקיעה "5 חשיפה 2-4) יצוקים בתוך קירות בניה 20 ס"מ, חתך העמוד 20/40 ס"מ. | מ"ק | 8
02.03.05.020 | כנ"ל עבור עמודי ביניים במידות משתנות בתוך קירות בניה של 20 ס"מ | מ"ק | 7
02.03.06.000 | חגורות
02.03.06.005 | כל עבודות הבטון כוללות את הזיון במחיר היחידה | הערה
02.03.06.007 | כלל יציקות הבטון דרגת חשיפה 9 ותוסף קריסטלי של א.צ או ש"ע | הערה
02.03.06.010 | חגורות ב-30 יצוקות על מחיצות ברוחב 10 ס"מ לרבות מעל הפתחים | מ"ק | 2
02.03.06.020 | חגורות ב-30 יצוקות על מחיצות ברוחב 20 ס"מ לרבות מעל פתחים | מ"ק | 7
02.03.06.030 | חגורות אופקיות בטון ב- 30 (שקיעה "5 חשיפה 2-4) יצוקות בתוך בלוק תעלה "U" ברוחב 20 ס"מ ובגובה 20 ס"מ. המחיר כולל את הבלוקים. | מטר | 40
02.03.06.040 | קורות עליונות ומעקות בטון ב- 30 (שקיעה "5 חשיפה 2-4) ברוחב 20 ס"מ לרבות שקע בעומק 5 ס"מ לרולקה "קרניז" לגג במפלס +3.00 ו +4.60 ע"פ המופיע בתכניות | מ"ק | 5
02.03.06.050 | קורות עליונות ומעקות בטון ב- 30 (שקיעה "5 חשיפה 2-4) ברוחב 20 ס"מ לרבות שקע בעומק 5 ס"מ לרולקה "קרניז" מפריד בין מפלסים 3.50 ל 5.10. ע"פ המופיע בתכניות | מ"ק | 1
02.03.07.000 | תקרות וגגות בטון מלא
02.03.07.005 | כל עבודות הבטון כוללות את הזיון במחיר היחידה | הערה
02.03.07.007 | כלל יציקות הבטון מסוג ב-40 דרגת חשיפה 9 ותוסף קריסטלי של א.צ או ש"ע | הערה
02.03.07.010 | תקרת בטון ב-40 עובי 25 ס"מ כולל חגורות סמויות הכל קומפלט לפי תכניות קונסטרוקציה (מפלס +4.60, +3.00). | מ"ר | 120
02.03.07.020 | יצירת פתח בגג בטון במפלסים +4.60 כולל חגורה עליונה במידה 15X25 ס"מ מידת פתח 1.5 מ' 2.0 X מ' | קומפ' | 1
02.03.07.030 | יצירת רולקות 10X10 ס"מ בגגות במפלסים 3.00 ו 4.60 | מטר | 80
02.03.08.000 | בטון שיפועים לגג
02.03.08.010 | שיפועי גגות מבטון מוקצף ("בטון קל") המשקל מרחבי 1200 ק"ג/מ"ר חוזק 4 מגפ"ס (במפלס +4.60, +3.00) | מ"ק | 15
02.03.08.020 | תוספת עבור החלקת הגג בהליקופטר לפי שיפועי ניקוז | מ"ר | 120
02.03.08.030 | החלקת רצפה במפלס 0.00 בהליקופטר | מ"ר | 100
02.03.09.000 | משולשי מדרגות
02.03.09.010 | משטחי ביניים בטון ב-30 (שקיעה "5 חשיפה 2-4) בעובי 20 ס"מ בחדרי מדרגות כולל חספוס למניעת החלקה. | מ"ר | 5
02.03.09.020 | משטחים משופעים למדרגות בטון ב- 30 (שקיעה "5 חשיפה 2-4) בעובי 20 ס"מ | מ"ר | 10
02.03.09.030 | משולשי בטון למדרגות ב-30 בחתך מדרגה 16/28 ס''מ כולל חספוס למניעת החלקה. | מטר | 20
02.03.10.000 | איטום
02.03.10.010 | איטום רצפות, המבוצע ע"ג בטון רזה, בשכבה אחת של יריעות ביטומניות אלסטומריות מושבחות בפולימר SBS מסוגR, כדוגמת "פוליפז 5R חול" או "ביטומגום 5R שחור" או "ספירפלקס 5R שחור" או "ישראנובה 5R שחור" או ש"ע בעובי 5 מ"מ, המולחמות לתשתית שצופתה תחילה בפריימר ביטומני מסוג "GS-474" או "פריימר 101" או "פריימר B-191" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר ובהלחמה בחפיפה של 10 ס"מ, לרבות רולקות מתחת לרצפות במפלסים: ,-4 5.9- | מ"ר | 65
02.03.10.020 | איטום קירות בשכבה אחת של יריעות ביטומניות אלסטומריות מושבחות בפולימר SBSמסוג "פוליפז 5R חול" או "ביטומגום 5R שחור" או "ספירפלקס 5R שחור" או "ישראנובה 5R שחור" או ש"ע בעובי 5 מ"מ בהלחמה בחפיפה של 10 ס"מ לרבות פריימר ביטומני והדבקת פלטות הגנה מפוליסטירן מוקצף F-30 בעובי 5 ס"מ באמצעות ביטומן מנושב 75/25 ע"ג קירות תת קרקעיים | מ"ר | 160
02.03.10.030 | סרגל אלומיניום ברוחב 3 ס"מ ובעובי 3 מ"מ כולל חיזוק סרגל באמצעות ברגי נירוסטה 316L מסוג עוגן חץ בל 15 ס"מ. כולל איטום ראש בורג.לקיבוע קצה עליון של יריעה ביטומנית. | מטר | 25
02.03.99.000 | עבודות נוספות
02.03.99.010 | תעלת חשמל ברצפה במפלס 0.00 לפי תכנית וחתך מצורף | קומפ' | 1
02.03.99.160 | צביעת משטחי בטון ומאצרות להגנה כימית במערכת אפוקסית "טמגרד EN 100" או ש"ע בעובי כ- 400 מיקרון, לרבות ניקוי משומנים בעזרת מדלל 4-100, שטיפה וחספוס פני משטח הבטון הקיים לעומק עד 200 מיקרון, שכבת יסוד "אפיקטלק שקוף" בעובי 100-200 מיקרון תוצרת "טמבור" או ש"ע. המחיר הינו לשטח מעל 100 מ"ר ועד 500 מ"ר | מ"ר | 120
02.04.00.000 | עבודות בנייה
02.04.01.000 | בניה בלוקי בטון
02.04.01.010 | מחיצות בלוקי בטון חלולים בעובי 10 ס"מ כולל "שטרבות" | מ"ר | 60
02.04.01.020 | קירות בלוקי בטון חלולים בעובי 20 ס"מ כולל "שטרבות" בכל גובה | מ"ר | 260
02.04.01.040 | c.box עם מוטות זיון חתים קוטר 14 מ"מ כל 15 ס"מ בקיר חוצה בתא רטוב | מטר | 15
02.04.01.050 | כנ"ל עבור פודסטים למדרגות | מטר | 10
02.04.01.060 | רולקה 10/10 ס''מ כולל איטום לתא שאיבה ותא מגוב לפי פרט A. | מטר | 40
02.04.01.070 | בלוק איטונג למילוי חלל מתחת לרצפה 3.10- | מ"ק | 3
02.05.00.000 | עבודות איטום
02.05.01.000 | איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות
02.05.01.010 | איטום גגות שטוחים במערכת חד שכבתית של יריעות ביטומניות פלסטומריות עם ציפוי אגרגט לבן מושבחות בפולימר APP, בעובי 5 מ"מ, מסוג "פוליפלסט" 5R. היריעות מולחמות לתשתית ובחפיפה של 10 ס"מ. לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101" בכמות 300 גר'/מ"ר במפלס +4.60 ו +3.00 | מ"ר | 120
02.05.01.020 | איטום רולקות בשתי שכבות של רצועות חיזוק/חיפוי מיריעות ביטומניות פלסטומריות, דרגה R מושבחות בפולימר APP, בעובי 4 מ"מ כל אחת, עם שריון לבד פוליאסטר, לרבות רצועת חיזוק תחתונה ברוחב 30 ס"מ עם ציפוי חול ורצועת חיפוי עליונה ברוחב 50 ס"מ עם ציפוי אגרגט לבן, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101" או "פריימר GS-474" או "פריימר B-191" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר ומסטיק ביטומני בקצה העליון של רצועת החיפוי מסוג "פזקרול 18". העבודה כוללת חיבור פס חיזוק רולקה מאלומיניום המחובר עם סרגל אלומניום ומעוגן עם ברגי "הילטי" כל 30 ס"מ במפלס +4.60 ו +3.00 כולל איטום ראש בורג | מטר | 80
02.05.01.030 | בהפסקת יציקה יש לשים עצר מים כימי תופח על בסיס אקרילט מסוג "סיקה סוול - A" או ש"ע בהפסקות יציקה ותפרים קונסטרוקטיביים, בחתך 20/25מ"מ, צבע אדום, לרבות הדבקהבמשחה "סיקה סוול S2" או ש"ע או ע"י קיבוע מכאני הכל בהתאם לפרט A מצורף בתכניות קונסטרוקציה. | מטר | 35
02.06.00.000 | עבודות טיח
02.06.01.000 | טיח פנים
02.06.01.010 | טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני הכיוונים על שטחים מישוריים, לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים (קירות ותקרה) בכל הגובה | מ"ר | 300
02.06.01.040 | חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן / קרמיקה במידות 20/20 ס"מ או 30/45 ס"מ או 30/60 ס"מ, מחיר יסוד 55 ש"ח/מ"ר | מ"ר | 250
02.06.02.000 | טיח חוץ
02.06.02.010 | טיח חוץ על שטחים משוריים לרבות הרבצה תחתונה, שכבת טיח מיישרת ושכבה שליכטה שחורה | מ"ר | 200
02.06.02.030 | טיח גמר צבעוני לגמר טקסטורה מגורדת מסוג "קרצפוץ FC191" בעובי 8-10 מ"מ, לאחר גירוד, או ש"ע, | מ"ר | 200
02.07.00.000 | עבודות צבע
02.07.01.000 | עבודות צבע
02.07.01.030 | צבע "פלסטיקיר" או ש"ע על טיח פנים לרבות שכבת "טמבור פיל" או ש"ע ושתי שכבות צבע פלסטי כולל תקרה | מ"ר | 300
02.08.00.000 | עבודות ריצוף וחיפוי - שירותים
02.08.01.000 | עבודות ריצוף וחיפוי - שירותים
02.08.01.010 | ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 33/33 ס"מ או 45/45 ס"מ, מחיר יסוד 55ש"ח/מ"ר (שירותים) | מ"ר | 3
02.08.01.015 | שיפולים לריצוף כמפורט בסעיף 02.08.01.010 בגובה 7,10ס"מ | מטר | 6
02.08.01.020 | חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן / קרמיקה במידות 33/33 ס"מ, 30/45 ס"מ, 45/45 ס"מ, מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר. חיפוי קיר בגובה 2.10 מ' (שירותים) | מטר | 12
02.09.00.000 | נגרות אומן ומסגרות פלדה
02.09.01.000 | נגרות אומן ומסגרות פלדה
02.09.01.010 | דלת לבודה עם מילוי פלקסבורד, חד כנפית לפתיחה צירית במידות סטנדרט 60-90/205 ס"מ, דגם "למינטו קלסיק" דוגמת "חמדיה" או ש"ע, לפי ת"י 23 עם ציפוי למינטו בגוון אגוז/דובדבן, משקוף מעץ אורן דגם "סקלה" או ש"ע ומנעול חד לשוני | יח' | 2
02.09.02.000 | דלתות פלדה ומשקופי פח
02.09.02.010 | דלת חד כנפית מפח מגולוון במידות 60-90/210 ס"מ ומשקוף פח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים עם מילוי פוליאוריטן או צמר סלעים, לרבות צביעה בתנור, מנעול רתק וידיות מתכ, מנעול רתק וידיות מתכת (שירותים 70/210,חדר בקרה 90/210, חדר חשמל 100/210, חדר גנרטור 90/210, כניסה למבנה 90/210) צלינדר מאסטר | יח' | 5
02.09.02.030 | דלת דו כנפית מפח מגולוון במידות 180/230 ס"מ מורכבת ממסגרת שני לוחות פלדה מגולוונים עם רפרפות בתוך המסגרת לכל אורך הדלת ,לרבות צביעה בתנור, משקוף פח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ, מנעול רתק וידיות מתכת( הוצאת גנראטור) ע"פ פרט, מנעול מאסטר | יח' | 1
02.09.02.040 | דלת דו כנפית מפח מגולוון במידות 160/210 ס"מ מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים עם מילוי פוליאריטן או צמר סלעים, ציפוי בתנור, לרבות משקוף פח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ, מנעול רתק וידיות מתכת, מנעול מאסטר (הוצאת פח זבל של מגוב) | יח' | 1
02.09.02.050 | דלת דו כנפית מפח מגולוון במידות 160/230 ס"מ מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים עם מילוי פוליאריטן או צמר סלעים, ציפוי בתנור, לרבות משקוף פח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ, מנעול רתק וידיות מתכת (הוצאת משאבות) | יח' | 1
02.09.02.060 | דלת דו כנפית מפח מגולוון במידות 60/210 ס"מ מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים עם מילוי פוליאריטן או צמר סלעים, ציפוי בתנור, לרבות משקוף פח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ, כולל מנגנון נעילה פנימי בלבד בתחתית הדלת (דלת יציאה של מונורייל) - ע"פ פרט | יח' | 1
02.10.00.000 | מסגרות חרש
02.10.01.000 | מסגרות חרש
02.10.01.010 | קונסטרוקציה פלדה למונורייל לפרופיל אופקי ואלכסוני לחיזוק, כולל פלטקות קוצים הכל קומפלט לפי פרט מתכנית (עבור מונורייל) עשוי מ 316L | קומפ' | 1
02.10.01.020 | מכסה לפתח מגוב בגג התחנה (מידות הפתח 1.5X2 מטרים) ע"פ פרט בתוכניות עשוי מפלב"מ 316L | קומפ' | 1
02.10.01.030 | חלון רפרפה עבור חדר גנרטור במידות 1X1.8 מטרים ע"פ מפרט. | קומפ' | 1
02.11.00.000 | עבודות אלומיניום
02.11.01.000 | עבודות אלומיניום
02.11.01.010 | חלון נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מאולגן/צבוע כדוגמת "קליל 7000" או ש"ע בשטח של 0.6 מ"ר ועד 1.0 מ"ר - ע"י מפרט משאבות | יח' | 1
02.11.01.030 | חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת "קליל 4400" או "קליל 4500" או ש"ע, בשטח מעל 0.3 מ"ר ועד 0.5 מ"ר (שירותים) | יח' | 1
02.12.00.000 | מתקני תברואה
02.12.03.000 | ניקוז מי גשם
02.12.03.010 | נקזים (קולטי מי גשמים) לגגות יציאה אנכית קוטר "4 עם צלחת מפלב"מ (נירוסטה) לרבות בד לבד למריחות, מתאם גומי ברדס וחוסם עלים, כדוגמת "דיימונד" תוצרת "EESMAN" או ש"ע כולל שוקת בטון | יח' | 4
03.00.00.000 | קונסטרוקציה - תא קבלה ושיקוע אבנים
03.01.00.000 | עבודות עפר
03.01.01.000 | עבודות עפר
03.01.01.010 | חפירה או חציבה כללית בשטח לעומק כולל עד 9מ' לכמות עד 5000 מ"ק | מ"ק | 950
03.01.01.015 | מצע סוג א,לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 250 מ"ק. (מתחת לרפסודה) | מ"ק | 35
03.01.01.020 | הידוק מבוקר של שתית (קרקע חפורה) ו/או פני קרקע טבעיים | מ"ר | 60
03.01.01.030 | החזרת מיטב החומר החפור באתר בשכבות של 20 ס"מ לרבות הידוק מבוקר | מ"ק | 850
03.02.00.000 | עבודות בטון יצוק באתר
03.02.01.000 | עבודות בטון יצוק באתר
03.02.01.001 | כל עבודות הבטון כוללות זיון במחיר היחידה | הערה
03.02.01.002 | כלל יציקות הבטון מסוג ב-40 דרגת חשיפה 9 ותוסף קריסטלי של א.צ או ש"ע | הערה
03.02.01.010 | מצע בטון רזה מתחת בעובי 10 ס"מ מתחת למרצפים (תאי שאיבה ותא מגוב) | מ"ר | 55
03.02.01.040 | מצע יריעות פוליסטירן בעובי 0.3 מ"מ מתחת לרצפות בטון (תא שאיבה) | מ"ר | 55
03.02.03.000 | מרצפים ורצפות
03.02.03.005 | כל עבודות הבטון כוללות זיון במחיר היחידה | הערה
03.02.03.007 | כלל יציקות הבטון מסוג ב-40 דרגת חשיפה 9 ותוסף קריסטלי של א.צ או ש"ע | הערה
03.02.03.010 | רצפת בטון תלויה ב-40 בעובי 25 ס"מ (תא שיקוע אבנים) מפלסים +1.05 | מ"ר | 6
03.02.03.020 | יסוד מסוג רפסודה בטון ב- 40 (שקיעה "5 חשיפה 2-4) בעובי 0.5מ' ועד 1.0מ במפלס 0.00 בעובי הרפסודה 50 ס"מ. | מ"ר | 32
03.02.04.000 | קירות בטון
03.02.04.005 | כל עבודות הבטון כוללות את הזיון במחיר היחידה | הערה
03.02.04.007 | כלל היציקות מסוג ב-40, דרגת חשיפה 9 ותוסף קריסטלי של א.צ או ש"ע | הערה
03.02.04.010 | קירות בטון ב-40 בעוביים משתנים בהתאם לתכניות קונסטרוקציה כולל עמודים סמויים וקירות פנים | מ"ק | 46
03.02.04.020 | יצירת תעלות ניקוז באמצעות רולקות 20/20 ס"מ, ע"פ חתך מצורף | מטר | 12
03.02.05.000 | מילוי בלוקים
03.02.05.010 | מילוי בלוקי איטונג מתחת לרצפה במפלס +1.05 ראה חתך | מ"ק | 3
03.02.99.000 | עבודות נוספות
03.02.99.030 | ביצוע התקנת צינורות קוטר 315 לפי פרט עם סיקה גראוט | יח' | 5
03.03.00.000 | עבודות בנייה
03.03.01.000 | בניה בלוקי בטון
03.03.01.040 | c.box עם מוטות זיון חתים קוטר 14 מ"מ כל 15 ס"מ בקיר חוצה בתא רטוב | מטר | 16
03.03.01.060 | רולקה 10/10 ס''מ כולל איטום לתא קבלה ותא שיקוע אבנים לפי פרט A. | מטר | 25
03.04.00.000 | עבודות איטום
03.04.01.000 | איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות
03.04.01.030 | בהפסקת יציקה יש לשים עצר מים כימי תופח על בסיס אקרילט מסוג "סיקה סוול - A" או ש"ע בהפסקות יציקה ותפרים קונסטרוקטיביים, בחתך 20/25 מ"מ, צבע אדום, לרבות הדבקה במשחה "סיקה סוול S2" או ש"ע או ע"י קיבוע מכאני הכל בהתאם לפרט A מצורף בתכניות קונסטרוקציה | מטר | 38
03.04.01.040 | איטום רצפות, המבוצע ע"ג בטון רזה, בשכבה אחת של יריעות ביטומניות אלסטומריות מושבחות בפולימר SBS מסוג ,R כדוגמת"פוליפז 5Rחול" או "ביטומגום 5Rשחור" או "ספירפלקס 5Rשחור" או "ישראנובה 5Rשחור" או ש"ע בעובי 5מ"מ, המולחמות לתשתית שצופתה תחילה בפריימר ביטומני מסוג "GS-474" או "פריימר 101" או "פריימר B-191" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר ובהלחמה בחפיפה של 10ס"מ, לרבות רולקות מתחת לרצפות. | מ"ר | 30
03.04.01.050 | איטום קירות בשכבה אחת של יריעות ביטומניות אלסטומריות מושבחות בפולימר SBS מסוג "פוליפז 5Rחול" או "ביטומגום 5Rשחור" או "ספירפלקס 5Rשחור" או "ישראנובה 5Rשחור" או ש"ע בעובי 5מ"מ בהלחמה בחפיפה של 10ס"מ לרבות פריימר ביטומני והדבקת פלטות הגנה מפוליסטירן מוקצף F-30 בעובי 5 ס"מ באמצעות ביטומן מנושב 75/25 ע"ג קירות תת קרקעיים | מ"ר | 160
03.04.01.060 | סרגל אלומיניום ברוחב 3 ס"מ ובעובי 3 מ"מ כולל חיזוק סרגל באמצעות ברגי נירוסטה 316L מסוג עוגן חץ בל 15 ס"מ. כולל איטום ראש בורג.לקיבוע קצה עליון של יריעה ביטומנית. | מטר | 18
03.14.00.000 | מסגרות חרש
03.14.01.000 | מסגרות חרש
03.14.01.010 | ביצוע זווית פלדה 316L במידות 50X50 מ"מ בעובי 4 מ"מ כולל עוגני זוויתן 40X40X3 ובאורך 7 ס"מ מרותכים לזוויתן. כל 30 ס"מ. ע"פ פרט בתכניות. | מטר | 24
04.00.00.000 | קונסטרוקציה - תא חרום
04.01.00.000 | עבודות עפר
04.01.01.000 | עבודות עפר
04.01.01.010 | חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לעומק כולל עד 9 מ' לכמות עד 5000 מ"ק | מ"ק | 3800
04.01.01.015 | מצע סוג א' לרבות פיזור בשכבות של 20 מ"מ והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. (מתחת לרפסודה) | מ"ק | 175
04.01.01.020 | הידוק מבוקר של שתית (קרקע חפורה) ו/או פני קרקע טבעיים | מ"ר | 300
04.01.01.030 | החזרת מיטב החומר החפור באתר בשכבות של 20 ס"מ לרבות הידוק מבוקר | מ"ק | 2700
04.02.00.000 | עבודות בטון יצוק באתר
04.02.01.000 | עבודות בטון יצוק באתר
04.02.01.001 | כל עבודות הבטון כוללות את הזיון במחיר היחידה | הערה
04.02.01.002 | כלל יציקות הבטון מסוג ב-40 דרגת חשיפה 9 ותוסף קריסטלי | הערה
04.02.01.010 | מצע בטון רזה מתחת בעובי 10 ס"מ מתחת למרצפים (תא חרום) | מ"ר | 290
04.02.01.040 | מצע יריעות פוליסטירן בעובי 0.3 מ"מ מתחת לרצפות בטון (תא חרום) | מ"ר | 290
04.02.03.000 | מרצפים ורצפות
04.02.03.005 | כל עבודות הבטון כוללות את הזיון במחיר היחידה | הערה
04.02.03.007 | כלל יציקות הבטון מסוג ב-40 דרגת חשיפה 9 ותוסף קריסטלי | הערה
04.02.03.020 | יסוד מסוג רפסודה בטון ב- 40 (שקיעה "5 חשיפה 2-4) בעובי 0.5 מ' ועד 1.0 מ' במפלס 0.00 עובי הרפסודה 60 ס"מ ע"פ תוכנית | מ"ר | 250
04.02.03.030 | יציקת עוקה במידות 100X100 ס"מ ובעומק 50 ס"מ כמופיע בתכנית הקונסטרוקציה | קומפ' | 1
04.02.04.000 | קירות בטון
04.02.04.005 | כל עבודות הבטון כוללול את מחיר הזיון במחיר היחידה | הערה
04.02.04.007 | כלל יציקות הבטון מסוג ב-40 דרגת חשיפה 9 ותוסף קריסטלי | הערה
04.02.04.010 | קירות בטון ב-40 בעוביים משתנים בהתאם לתכניות קונסטרוקציה כולל עמודים סמויים (לתא חרום) | מ"ק | 225
04.02.05.000 | גג יצוק
04.02.05.005 | כל עבודות הבטון כוללות את מחיר הזיון במחיר היחידה | הערה
04.02.05.005 | כלל יציקות הבטון דרגת חשיפה 9 ותוסף קריסטלי של א.צ או ש"ע | הערה
04.02.05.010 | תקרת בטון ב-40 עובי 25 ס"מ, הכל קומפלט לפי תוכנית קונסטרוקציה (מפלס +5.30) | מ"ר | 205
04.02.05.020 | קורות יורדות במידות 30/70 ס"מ | מ"ק | 7
04.02.05.030 | התקנת קלקר מתחת לקורות יורדות במידות 30/70/30 ס"מ | יח' | 6
04.02.05.040 | יצירת תפר התפשטות בין 2 קורות יורדות בגג תא חרום עם קיטום פינות באמצעות פינות PVC במידות 1X1 ס"מ. וכולל: קלקר בעובי 2 ס"מ ובגובה 70 ס"מ, לאחר היציקה יש להחליף את הקלקר בחומר אטימה מסוג PRO3 בגוון אפור. ע"פ תכנית גג לתא חרום. | קומפ' | 1
04.02.99.000 | עבודות נוספות
04.02.99.030 | ביצוע התקנת צינורות קוטר 315 לפי פרט עם סיקה גראוט | יח' | 4
04.03.00.000 | עבודות בנייה
04.03.01.000 | בניה בלוקי בטון
04.03.01.060 | רולקה 10/10 ס''מ כולל איטום לתא חרום אבנים לפי פרט A. | מטר | 130
04.03.01.070 | ביצוע תפר דמה 3/2 מ"מ כל 3.5/3.5 מ' על פני רצפות רפסודה כולל מילוי תפר בחומר גמיש (ע"פ מפרט טכני) | מטר | 106
04.03.01.080 | יצירת פתחים במידות 100/100 ס"מ בתקרת בטון כולל זיון מסביב לפתח ע"פ פרט | יח' | 7
04.04.00.000 | עבודות איטום
04.04.01.000 | איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות
04.04.01.030 | בהפסקת יציקה יש לשים עצר מים כימי תופח על בסיס אקרילט מסוג "סיקה סוול - A" או ש"ע בהפסקות יציקה ותפרים קונסטרוקטיביים, בחתך 20/25 מ"מ, צבע אדום, לרבות הדבקה במשחה "סיקה סוול S2" או ש"ע או ע"י קיבוע מכאני הכל בהתאם לפרט A מצורף בתכניות קונסטרוקציה | מטר | 140
04.04.01.040 | איטום רצפות, המבוצע ע"ג בטון רזה, בשכבהאחת של יריעות ביטומניות אלסטומריותמושבחות בפולימר SBSמסוג ,Rכדוגמת"פוליפז 5Rחול" או "ביטומגום 5Rשחור" או"ספירפלקס 5Rשחור" או "ישראנובה 5Rשחור" או ש"ע בעובי 5מ"מ, המולחמותלתשתית שצופתה תחילה בפריימר ביטומנימסוג " "GS-474או "פריימר "101או "פריימר "B-191או ש"ע בכמות 300גר'/מ"רובהלחמה בחפיפה של 10ס"מ, לרבותרולקות מתחת לרצפות | מ"ר | 300
04.04.01.050 | איטום קירות בשכבה אחת של יריעותביטומניות אלסטומריות מושבחות בפולימרSBSמסוג "פוליפז 5Rחול" או "ביטומגום 5Rשחור" או "ספירפלקס 5Rשחור"או "ישראנובה 5Rשחור" או ש"ע בעובי 5מ"מ בהלחמה בחפיפה של 10ס"מ לרבותפריימר ביטומני והדבקת פלטות הגנהמפוליסטירן מוקצף F-30בעובי 5ס"מ באמצעות ביטומן מנושב 75/25ע"גקירות תת קרקעיים | מ"ר | 500
04.04.01.055 | קיבוע רצועות חיפוי ביטומני על המעקות באזור הרולקות באמצעות פרופיל (סרגל) וברגים נירוסטה כל 30 ס"מ כולל איטום ראשי ברגים. | מטר | 70
04.04.01.060 | איטום גג בסיקה טופ 107 ב 2 שכבות. | מ"ר | 205
04.04.01.070 | עיבוד ויצירת ניקוז %2 ברצפת התא לכיוון העוקה ע"פ תכנית כולל איטום ב PRO3 בהיקף רצפת ניקוזים. | מ"ר | 165
08.00.00.000 | חשמל
08.08.00.000 | מתקני חשמל
08.08.01.000 | מובילים, חפירה, בניות וחציבות
08.08.01.001 | כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנהואחריות. | הערה
08.08.01.002 | התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הטכני08 והמפרט המיוחד למכרז זה. | הערה
08.08.01.003 | והסברים מפורטים יותר, ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה. | הערה
08.08.01.004 | השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר. | הערה
08.08.01.005 | מובילים | הערה
08.08.01.007 | הקבלן המבצע חייב לקבל את אישורו של המתכן ,לקבלן חייב להיות את כל האישורים הדרושים מכול הרשויות ,לקבלן חייב להיות נסיון מוכח בעבודות והקפים מסוג זה. ולהיות רשום עם סיוג מתאים לעבודה זו. | הערה
08.08.01.008 | התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הטכני08 והמפרט המיוחד למכרז זה. | הערה
08.08.01.009 | חוטים וכבלים צנרת מסוגים ובצבעים שונים עבור הפאזות השונות, האפס והארקה המוכנסים לצינורות ומחוברים בשני קצותיהם אל הלוחות או אל האביזרים האחרים, לרבותחומרי העזר ועב' העזר(עבור עבודות שאינן במסגרת הנקודות). | הערה
08.08.01.010 | יש לבצע את כל ההכנות לפני יציקת לכלל המערכות האלקטרו מכניות בפרוייקט וללא תשלום נוסף , לא ישלם עבור צנרות לנקודות חשמל | הערה
08.08.01.011 | צינור פלסטי PVC תקן "בזק" בקוטר 50 מ"מ. | מטר | 100
08.08.01.012 | צינור פלסטי דו-שיכבתי דגם "קוברה" בקוטר 50 מ"מ. | מטר | 50
08.08.01.013 | צינור פלסטי דו-שיכבתי דגם "קוברה" בקוטר 75 מ"מ. | מטר | 800
08.08.01.014 | צינור בקוטר 50 מ"מ יק"ע 13.5 . | מטר | 100
08.08.01.015 | צינורות פלסטיים קשיחים דרג 10 , קוטר חיצוני 110 מ"מ, עובי דופן 5.3 מ"מ . | מטר | 50
08.08.01.016 | צינורות פלסטיים קשיחים דרג 10, קוטר חיצוני 160 מ"מ, עובי דופן 7.7 מ"מ. | מטר | 150
08.08.01.017 | תעלות מפלסטיק בחתך 6X4 ס"מ בעובי 2.2 מ"מ עם מכסה . | מטר | 20
08.08.01.018 | כנ"ל אך תעלות פלסטיק בחתך 12X6 ס"מ בעובי 2.9 ס"מ עם מכסה. | מטר | 20
08.08.01.019 | כנ"ל אך תעלות פח מגולבנת ומחורצת עם מכסה בחתך 10X8.5 ס"מ בעובי 1.5 מ"מ כולל כל האבזרים, מחברים, תומכי תיקרה וקיר, וכל הדרוש להספקה התקנה וחיבור קומפלט. | מטר | 60
08.08.01.020 | כנ"ל אך תעלות במידות 30X8.5 ס"מ קומפלט. | מטר | 60
08.08.01.021 | סולמות לכבלים מברזל צורתי מגולוון ברוחב 20 ס"מ גובה צד 6 ס"מ,שלבים כל 25 ס"מ. | מטר | 18
08.08.01.022 | חפירת ו/או חציבת תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ עומק 100ס"מ לרבות החזרת המצב לקדמותו בסוף העבודה. | מטר | 250
08.08.01.023 | תוספת מחיר לכל 30 ס"מ נוספים של עומק לחפירת ו/או חציבת תעלות לכבלים ברוחב מעל 40 ועד 80 ס"מ. | מטר | 20
08.08.01.024 | תא בקרה עגול מבטון בקוטר פנימי 80 ס"מ ועומק 120 ס"מ כולל תקרה מבטון ומכסה בינוני לעמידה 8 טון כולל סמל ממתכת על המכסה לפי דרישות המפקח, כולל חפירה/ חציבה באדמה ופתחי יציאה עבור צינורות. | יח' | 7
08.08.01.025 | תא בקרה עגול בקוטר פנימי 80 ס"מ ועומק 150 ס"מ, כולל תקרת בטון ומכסה בינוי לעמידה 8 טון, כולל סמל ממתכת על המכסה לפי דרישות המפקח. כולל חפירה / חציבה באדמה ופיתחי יציאה עבור צינורות. | יח' | 5
08.08.01.026 | תא בזק דגם P כולל מכסה . | יח' | 2
08.08.01.027 | תוספת למחיר תא בקרה עגול עבור מכסה מסוג כבד לעמידה 25 טון. | יח' | 14
08.08.01.028 | גומחת בטון לארון מונים ח"ח או מ.ז פרטי בעובי דופן 10 ס"מ לפחות ,רוחב נקי עד 1מ,'גובה 1.8מ,' עומק נקי עד 60 ס"מ ,לרבות עיגון ליסוד בטון הגומחות מקורותוכוללות דלתות מתכת מגולבנת כולל מנעול ובריח .כולל תאום מלא עם חח"י וקבלת הבסיס והמסגרת ללוח המונים וכל הדרוש קומפלט. | יח' | 2
08.08.01.029 | כנ"ל אך לבזק . | יח' | 1
08.08.02.000 | כבלים ומוליכים
08.08.02.001 | חוטים וכבלים צנרת מסוגים ובצבעים שונים עבור הפאזות השונות, האפס והארקה המוכנסים לצינורות ומחוברים בשני קצותיהם אל הלוחות או אל האביזרים האחרים, לרבותחומרי העזר ועב' העזר (עבור עבודות שאינן במסגרת הנקודות). | הערה
08.08.02.002 | כבלים מסוג N2XY בחתך 3X1.5 ממ"ר מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות או על סולמות או טמונים בקרקע. | מטר | 300
08.08.02.003 | כבלים מסוג N2XY בחתך עד 7X1.5 ממ"ר מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות או על סולמות או טמונים בקרקע. | מטר | 240
08.08.02.004 | כבלים מסוג N2XY בחתך 3X2.5 ממ"ר מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות או על סולמות או טמונים בקרקע. | מטר | 160
08.08.02.005 | כבלים מסוג N2XY בחתך עד 5X2.5 ממ"ר מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות או על סולמות או טמונים בקרקע. | מטר | 140
08.08.02.006 | כבלים מסוג N2XY בחתך 5X6 ממ"ר מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות או על סולמות או טמונים בקרקע. | מטר | 80
08.08.02.007 | כבלים מסוג N2XY בחתך 4X70 ממ"ר מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות או על סולמות או טמונים בקרקע. | מטר | 50
08.08.02.008 | כבלים מסוג N2XY בחתך 5X10 ממ"ר מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות או על סולמות או טמונים בקרקע. | מטר | 250
08.08.02.009 | כבלים מסוג NA2XY בחתך 4X240 ממ"ר מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות או על סולמות או טמונים בקרקע | מטר | 50
08.08.02.010 | כבלים מסוג N2XY בחתך 12X1.5 ממ"ר מושחלים בצינורות או מונחות בתעלות על מסולמות או טמונים בקרקע. | מטר | 100
08.08.02.011 | מוליכי נחושת מבודדי פי.וי.סי. בחתך 16 ממ"ר. | מטר | 80
08.08.02.012 | מוליכי נחושת מבודדי פי.וי.סי. בחתך 50 ממ"ר. | מטר | 60
08.08.02.013 | כבל פיקוד שזור ומסוכך תוצרת טלדור דגם 2X2X16AWG. | מטר | 100
08.08.02.014 | כבל טלפון ג'ילי 5X2X0.6 ממ"ר. | מטר | 50
08.08.02.015 | מוליך נחושת שזור גלוי להארקה 35 ממ"ר מותקן ישירות בקרקע במקביל לצינורות כולל חדירה לעמודים וחיבור לפס הארקה ללא חיתוך. | מטר | 350
08.08.02.016 | כבל CAT 7 דוגמת טלדור או ש"ע מאושר. | מטר | 300
08.08.03.000 | הארקות והגנות
08.08.03.001 | אספקה והתקנה של פס השוואת פוטנציאלים מנחושת 100X10 מ"מ עם 40 ברגי חיבור 1/2" במרווחים של 5 ס"מ, כולל חיבורים ,כיסוי מגן ושילוט. | קומפ' | 1
08.08.03.002 | ביצוע הארקה קומפלט למיתקן הכולל מערכת הארקת יסוד מושלמת, למבנה תחנת שאיבה וחדר גנרטור ,כולל חיבורי הארקה לצנרת לגדרות וכולל אספקת חבקים או ריתוך בורגמתאים כולל שילוט וכל הדרוש קומפלט לכל המיתקן בהתאם לחוק החשמל ודרישות המתכנן. | קומפ' | 1
08.08.03.003 | אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 3 מ' תקועים אנכית בקרקע, לרבות שוחת בטון טרום בקוטר 60 ס"מ ובעומק 50 ס"מ עם מכסה בטון8 טון חוזק. | יח' | 2
08.08.03.004 | תוספת מחיר לאלקטרודות הארקה לכל 1.5 מ"א נוספים של מוטות פלדה מצופים נחושת קוטר 19 מ"מ תקועים אנכית בקרקע, לרבות כל האביזרים הנילווים. | יח' | 2
08.08.04.000 | מיכשור ואביזרי פיקוד
08.08.04.001 | אספקה התקנה חיבור והפעלה של מצוף טבול תוצרת FLIGHT או שו"ע אטום ומיועד למים כולל כבל באורך 20 מ' מותקן במאגר בגבהים שונים כמתואר במפרט. | קומפ' | 8
08.08.04.002 | נקודה חווט וחיבור והפעלה של מתמר לחץ או טרמוסטט או מכשיר מסוג אחר כל שהוא המתואר במפרט,לא כולל אביזר סופי. | קומפ' | 8
08.08.04.003 | נקודה וחיווט והפעלה של גשש קירבה מגנטי למתחים שונים מוגן מים IP 67 לחיבורים שונים באתר כולל הגשש התקנה חיבור והפעלה קומפלט. | קומפ' | 4
08.08.04.004 | כנ"ל אך מפסק גבול מיקרוסייץ אנטנה מוגן מים IP 67 לחיבורים שונים באתר כולל אספקה התקנה חיבור והפעלה קומפלט. | קומפ' | 4
08.08.05.000 | לוחות חשמל
08.08.05.001 | מחירים עבור אספקה, הרכבה וחיבור ללוחות של אביזרים שונים. כל זה לרבות כל העבודות וחומרי העזר, כמו פסי צבירה, מהדקים, חיווט, חיזוקים, הרכבות, מגעי עזר בכל האביזרים ובכל הלוחות, שלטי סנדויץ חרוטים וכדומה חיבור אל רשת כלולים במחיר. הלוחות יהיו מסוג פריזמה טיפ טסט. | הערה
08.08.05.002 | אספקה, הובלה, התקנה , חיווט, בדיקה ,חיבור אישור והרצה של ארונות ללוח חשמל, עשויים מפח, לרבות קונסטרוקציה, פנלים, חיזוקים, כיסויים, עיבוד, צביעה, פסי צרה מצופים בבדיל בהתאם לתוכניות, קלפות קפיציות וכו.' הארון עומד על הרצפה או תעלה או תלוי על הקיר לפי המפורט והנדרש, אולם בנוי עם דלתות לסגירה הרמטית, כך שהבטחות, ממסרים וכו' נמצאים בתוך הלוח, כולל מפ"ז ראשי, אך יש להוסיף פתח וידית למ"ז הראשי. הלוח כולל את הציוד לפי תוכניות קומפלט. | הערה
08.08.05.003 | לוח חשמל ראשי לפי תוכנית קומפלט אך לא כולל את הבקר והכרטיסים. | קומפ' | 1
08.08.05.004 | לוח חשמל למ.ז ראשי בגומחה פילר פוליאסטר משוריין בגבול מגרש בהתאם לחיבור כולל סליל הפסקה מולכים כבלים הארקה וכל הדרוש קומפלט. | קומפ' | 1
08.08.05.006 | ארון פוליאסטר משוריין תקן בזק בגודל מ1.5- עד 2.8 מ"ר ,לרבות מנעול רב בריח, פלטת עץ ומדבקה | קומפ' | 1
08.08.05.009 | אספקה התקנה חיבור הפעלה והרצה של מערכת לשליחת הודעות כתובות ברשת הסלולארית בישראל בהתאם לדרישת הלקוח באמצעות סלקום או פלאפון או מירס או אורנג או מפעליחדשים העתיד כולל כרטיס תקשורת SIM-ACRD תקני עבור שידורי ,GSM מודם חיצוני מקצועי כולל רשיון ממשרד התיקשורת כמקובל בישראל ,כולל אנטנות וכבלי חיבור בינ יהם המודם יהיה מסוגל לפעול בכל הרשתות בישראל בשיטת GPRS GSM- וידע לפעול כשורה עם כרטיסי ה SIM כמקובל .כרטיס ה CARD SIM יסופק ע"י המזמין ונותן השירות של המכון לצורך חיוב קבוע אל הספק | קומפ' | 1
08.08.05.011 | אספקה, התקנה והרכבה של מערכת קולית נגד עכברים בחדר חשמל גנרטור ובלוחות קומפלט .דוגמת אולטרסוניק G.A ELCTROSONUC . | קומפ' | 1
08.08.05.012 | אספקה, התקנה והרכבה של מערכת UPS רציפה לגיבוי הבקר והמצלמות 5KVA כולל כול הדרוש קומפלט. | קומפ' | 1
08.08.06.000 | מערכת בקרה
08.08.06.100 | בקר מתוכנת Schenider Electruc EPAC M580, דגם BMXP581020, כולל הקשחות כנדרש | יח' | 1
08.08.06.110 | תושבת 12 מקומות לבקר M580 BMEXBP1200 | יח' | 1
08.08.06.120 | ספק כח מיוצב לבקר M580 BMECOPS 3020 | יח' | 1
08.08.06.130 | כרטיס 8 כניסות אנלוגיות mA 4-20 מבודדות לבקר מסדרה X80 כולל מחבר דגם BMXAMI0810 | יח' | 1
08.08.06.140 | כרטיס 4 יציאות אנלוגיות 4-20MA מבודדות לבקר מסדרה X80 כולל מחבר דגם BMXAMO0410 | יח' | 1
08.08.06.150 | כרטיס 16 כניסות דיסקרטיות, PNP 24DVC, לבקר מסדרה X80 כולל מחבר דגם BMXDDI 1602 | יח' | 5
08.08.06.160 | כרטיס 8 יציאות ממסר דיסקרטיות נפרדות, 230V\24V, לבקר מסדרה X80 כולל מחבר BMXDRA 0815 | יח' | 2
08.08.06.170 | כרטיס תקשורת סריאלי כולל שני מבוטות RS232\RS485 דגם BMXNOM0200 | יח' | 1
08.08.06.180 | יחידת תצוגה לבקר הנ"ל בגודל 10" מטיפוס מגע (PANEL TOUCH) צבעונית כ- 65000 צבעים בשפה עברית כולל כולל כבד אתרנט לחיבור למתג דגם HMIST6500 | יח' | 1
08.08.06.190 | רכזת תקשורצ תעשייתית מנוהלת (managed switch) בעלת 8 מבואות נחושת BASE RJ45 100\100 , תושבת DIN תוצרת שניידר אלקטריק דגם MCSESM083F23F0 | יח' | 1
08.08.06.200 | חיבור רב מודד בלוח אל הבקר, תוכנות אפליקציה והצגת נתוני הרב מודד ביחידת התצוגה כולל הכנה לשידור למרכז בקרה | יח' | 1
08.08.06.205 | חיבור אביזר בתקשורת לבקר מתוכנת כגון מערכת פריצה, מערכת גילוי אש, מגוב, נטרול ריחות וכד' | יח' | 1
08.08.06.210 | כתיבת תוכנה לבקר ולצג מפעיל כולל הפעלתו בשטח וכן הפעלת המתקן והרצתו באתר, כולל הכנה והתאמה לתקשורת מול מרכז הבקרה בתאגיד , כותב התוכנה יאשור מראש ובכתב על ידי התאגיד, עד בפעלה מושלמת | קומפ' | 1
08.08.06.220 | התקנה וחיווט בקר, צג ומערך תקשורת תפעולית בלוח בקר | קומפ' | 1
08.08.06.221 | תוכנה יישומית להזגת מתקן השאיבה במערכת הבקרה המרכזית של התאגיד כולל הזגה ויזואלית, גרפים תהליכיים, התארות ומסרונים, כותב התוכנה יאושר מראש ובכתב על ידי התאגיד | קומפ' | 1
08.08.07.000 | אביזרי חשמל,בקרה,תקשורת
08.08.07.001 | הובלה אספקה, התקנה חיבור הפעלה והרצה של אביזרים שונים בהתאם למתואר, כולל כל חומרי העזר השונים קומפלט. | הערה
08.08.07.002 | מ"ז 5X125A פקט כולל קופסא פלסטית דוגמת גוויס , עבור מנועים מכונות וכדומה . | יח' | 3
08.08.07.003 | תא פוטו אלקטרי על קיר חיצוני למבנה, כולל צנור קוטר 23 מ"מ וכבל 5X1.5 N2XY | קומפ' | 1
08.08.07.004 | בית תקע יחיד, 3 מגעים 16 אמפר, עשוי מחומר פלסטי קשיח מותקן עה"ט או תה"ט. | יח' | 2
08.08.07.005 | בית תקע, יחיד, מוגן מים 3 , IP55 מגעים, 16 אמפר עשוי מחומר פלסטי קשיח מותקן עה"ט או תה"ט | יח' | 6
08.08.07.006 | נקודה ולחצן חרום מוגן מים IP64 בקופסת זכוכית לשבירה NO+NC דגם XAS טלמכניק כולל פטיש קשור. | קומפ' | 4
08.08.07.007 | לחצן פיטריה צבע אדום ללא נעלה כולל מגע NO/NC בקופסה. | יח' | 4
08.08.07.008 | קופסת שקעים רב-תכליתית דוגמת עדא פלסט לחשמל ותקשורת [ק] כולל אבזרים סופיים מותקנים בקופסא קומפלט. | קומפ' | 2
08.08.07.009 | קופסת שקעים רב-תכליתית כולל "קלאפות" מאמ"ת 3X25A-C , ממסר פחת 30,25A מיליאמפר, 2 מאמ"תים 16A-C , שקע חד פאזי ת"י 16A שקע חד-פאזי 16A CEE , שקע תלת-פאזי ACEE 32 . | קומפ' | 2
08.08.07.010 | התקנה וחיבור של אביזר פיקוד או בקרה, אנלוגי או דיגיטלי, כולל בדיקה וכיול לפי תוכניות והנחיות היצרן ו/או היועץ. | יח' | 30
08.08.07.011 | חיבור מנוע עד וכולל 50KW כמתואר במפרט הטכני כולל עבודות וחומרי עזר - קומפ' | קומפ' | 2
08.08.07.012 | ארון טלפון בתיבה ממתכת במידות פנים 60X80 ס"מ, כולל גב עץ בעובי 20 מ"מ, פס הארקה .כולל פסי קורנה וכל הדרוש קומפלט. | קומפ' | 1
08.08.07.013 | תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת מושלמות למבנים של המשאבות, חדר חשמל וגנרטור וכדומה, בהתאם לתוכניות, כולל אספקת גופי תאורה וכל האבזרים הסופיים הדרושים, וכולל את שאר המערכות בהתאם לתוכניות קומפלט. לא כולל אבזרים סופיים. | קומפ' | 1
08.08.07.014 | ש"ע ברג'י של חשמלאי עוזר באישור המפקח. | ש"ע | 10
08.08.07.015 | ש"ע ברג'י של חשמלאי מוסמך באישור המפקח. | ש"ע | 10
08.08.07.016 | ש"ע ברג'י של חשמלאי טכנאי באישור המפקח. | ש"ע | 15
08.08.07.017 | בדיקת מתקן חשמל ע"י מהנדס בודק הבדיקה תבוצע בשלבים לפי אלוצים בשטח. | קומפ' | 1
08.08.07.018 | תאום חיבור חשמל עם מחברת החשמל, כולל תאום חפירות, התקנת ארון מונים, התקנת מונים, הזמנת ביקורת וסיוע במהלך הביקורת. עד לקבלת המיתקן קומפלט. | קומפ' | 1
08.08.08.000 | גופי תאורה
08.08.08.001 | גוף תאורה לד 36 וואט, אטום הרמטי פיבר IP65 דוגמת דיזנו או ש"ע . | יח' | 15
08.08.08.002 | הובלה אספקה התקנה וחיבור של גוף תאורת חירום דו תכליתית לד 3W. | יח' | 10
08.08.08.004 | גוף תאורה פנל לד חיצוני מוגן מיים 20 וואט קוטר 22 ס"מ או רבועי בהתאם לדרישות המתכנן קומפלט. | יח' | 5
08.08.08.005 | גוף תאורה רודאו לתאורת חוץ קומפלט. | יח' | 8
08.08.08.006 | יסוד בטון לעמוד תארוה , יצוק בטון מזויין ב- 300 ת במידות 100/100/120 ס"מ כולל חפירה , ברגי יסוד מגולבנים מחוברים ומוגנים, פס הארקה , לרבות מילוי חוזרוהידוק בשכבות וכל שאר העבודות והחומרים הדרושים קומפלט. | יח' | 8
08.08.08.007 | עמוד תאורה מפלדה מחוזק קוני לזרוע קוני מגולוון בגובה סופי 6 מטר, כולל תאי אביזרים, לתאורה חשמל ותקשורת ,פלטת יסוד, שרוול "זנד" וכל האביזרים הדרושים להתקנה וחיזוק, צבוע בתנור בצבע אלקטרוסטטית לפי דרישת האדריכל מגוון סטנדרטי. תוצרת "פ.ל.ה הנדסה" או ש"ע. | יח' | 8
08.08.08.008 | זרוע קונית יחיד וכפולה לעמוד תאורה הנ"ל קומפלט. | יח' | 8
08.08.08.009 | ג"ת בעל בידוד כפול ,אטימות IP66 לפחות 78 ווט LED 3000K דרייבר מסוג דאלי והגנה נוספת של 10KA בעל אישור מכון התקנים תו תקן. מאושר לפי מפרט משהב"ש דגם סלע תוצרת דיסאנו איטליה או ש"ע מאושר. | קומפ' | 8
08.08.08.010 | מגש אביזרים לעמוד תאורה לרבות מא"ז דו- קוטבי לזרם נומינלי 10 אמפר ,זרם קצר 10 ק"א עם ניתוק אפס ,מהדקים, פס הארקה מנחושת במידות 40X4 מ"מ ובאורך 10 ס"מ, חיווט וכל חומרי עזר הדרושים ,מחיר מגש כולל גם כבל 3X2.5 N2XY מהמגש ועד לגוף התאורה ומוליכי הארקה כנדרש .המגש מיועד ל 2 - גופים בהספק עד 400 ווט. | יח' | 8
08.08.08.011 | תוספת עבור חיבור תקני של גידי הארקה החשופים בשיטת CADWELD , בכל חתך גיד כנדרש. | יח' | 8
08.08.09.000 | גנרטור
08.08.09.001 | הובלה הספקה התקנה חיבור אישור והפעלה של דיזל גנרטור עם השתקה אקוסטית לרמה של 65dB(A)במרחק של 7.0 מ' , בהספק של KVA 160 כולל מערכת PMG המחולל יהיה בשתידרגות גדול יותר דוגמת "שמרלינג" או ש"ע מאושר בהתאם למתואר במפרט הטכני. כולל: מערכת מושלמת של פליטה כפולה( 2 משתיקים בטור ) לרבות חדירת המפלט אל מחוץ למבנה, חבור חשמלי, הרצה והפעלה אוטומטית של הגנרטור, לוח חשמל מותקן על הגנרטור, כולל בקר לווסת מהירות, אביזרי פיקוד ומדידה הדרושים, חיווט בין לוח חשמלאשי ולוח גנרטור, מטען מצברים, מצברים אטומים פנויים מתחזוקה, מיכל דלק יומי שמשונית בין הרדיאטור לפתח הקיר, אישור ורישוי התחנה הכל קומפלט לקבלת גנרטור מושלם ומתפקד. וכולל אישור בודק מאושר משרד האנרגיה. | קומפ' | 1
08.08.09.002 | מערכת דלק מושלמת כולל צנרת בין המיכל השבועי (מיכל בתוך המבנה של הגנראטור)'' למיכל היומי כולל צנרת לדלק מהגנרטור למיכל השבועי, צנרת מהמיכל היומי לגנרטור, מצופים, שסתומים, מסנן דלק, משאבת דלק לשאיבה מהמיכל השבועי למיכל היומי במבנה EX-P עם מנוע תלת פזי לתפוקה של 15 ליטר/דקה עם יניקה עצמית כנגד עומד מים של 10 מ' . משאבת דלק ידנית לסולר EX-P להתקנה במקביל למשאבה החשמלית לעמוד מים 10 מ' וכל הדרוש לתפקוד המערכת. חלק הצנרת יהיה מורכב על הקיר כולל כל החזוקים הדרושים. מיכל דלק שבועי מעל הקרקע 1000 ליטר עם מיכל משנה לאגום ל%110- דלק, הכל כמתואר במפרט קומפלט כולל בסיס מבטון, חפירה, מאצרה , אלקטרודות הגנה, מערכת התראה בפני נזילות ממיכל אשי לרבות חיווט. | קומפ' | 1
34.00.00.000 | מערכת גילוי וכיבוי אש
34.34.00.000 | מערכת גילוי וכיבוי אש - לוחות חשמל
34.34.00.000 | תת פרק 34.0
34.34.00.001 | א. מחיר כל האביזרים והציוד יכללו אספקה, הרכבה, חיבור וחיווט, מוכן לשימוש. ב. כל הציוד יסופק לאחר אישור הדוגמא ע"י המתכנן. ג. מחיר כל האביזרים, כמו גלא, לחצנים, פעמונים, מנורות סימון וכו' יכלל גם את החיווט (כבלים) ועבודות החיווט עד לארגז הסתעפות . המערכת בעלת תקן המעודכן בתקופת הביצוע ויש לקבל אישו ר בכתב ממכון התקנים הישראלי ורשות הכבאות על המערכות לפני אספקה והתקנה . | הערה
34.34.00.002 | מערכת גילוי אש טלפייראזורית כולל כרטיס כיבוי | יח' | 1
34.34.00.003 | גלאי עשן אנלוגי כולל בסיס טלפייר | יח' | 15
34.34.00.004 | לחצני ניפוץ | יח' | 6
34.34.00.005 | 2 מנורות סימון | יח' | 5
34.34.00.006 | 2 סירנות פנימיות + נצנץ | יח' | 2
34.34.00.007 | 1 סירנה חיצונית | יח' | 1
34.34.00.008 | 1 חייגן הודעות | יח' | 1
34.34.00.009 | 2 סוללות גיבוי | יח' | 2
34.34.00.010 | לחצן צהוב למיכל אורסול | יח' | 1
34.34.00.011 | חיווט ועובדה בצנרת אדום + תעלות הפעלה והדרכה | יח' | 1
34.34.00.012 | מיכל אורסול לכיבוי לארון חשמל מעל 63 אמפר 200 גרם לפי חישוב מידות ארון | יח' | 1
34.34.00.013 | ממסר איזו לניתוק חיצוני בפילר חשמל | יח' | 1
34.34.00.014 | בדיקת מכון תקנים | יח' | 1
34.35.00.000 | מערכת גילוי וכיבוי אש
34.35.01.000 | מערכת גילוי וכיבוי אש
34.35.01.010 | אספקה והתקנת מערכת כיבוי אש למבנה ככל שיידרש עפ"י דרישת כב"א שיתקבלו בהמשך | קומפ' | 1
34.35.01.020 | אספקה והתקנת צנרת והידרנטים לכיבוי אש ככל שיידרש בהתאם לדרישות כב"א שיתקבלו בהמשך | קומפ' | 1
35.00.00.000 | מערכת גילוי והתראה בפני פריצה
35.35.00.000 | מערכת גילוי והתראה בפני פריצה.
35.35.05.000 | גילוי פריצה
35.35.05.001 | כל הציוד כולל אספקה, התקנה, הפעלה והרצה קומפלט. | הערה
35.35.05.002 | יש לספק מפרטים טכנים על הציוד המוצע ולקבל את אישור המתכנן לפני ביצוע. כל הציוד כולל את כול הכבלים הדרושים לחיבורי המערכת והפעלתה קומפלט. | הערה
35.35.05.003 | אספקה והתקנה רכזת לייטסיס פלוס כולל ספק כח ראשי +מעגל ראשי סוללת גיבוי 7 אמפר RISCO כולל סירנה ונצנצ. | יח' | 1
35.35.05.004 | אספקה והתקנה לוח מקשים {קיבורד} מסך מגע אלגנט לבן RISCO | יח' | 1
35.35.05.005 | אספקה והתקנה כרטיס רשת giga 100/10 עבור ניהול ממשק מרחוק עבור לייטסיס | יח' | 1
35.35.05.006 | התקנת גלאי נפח אנטי מאסק | יח' | 6
35.35.05.007 | אספקה והתקנה כולל כבל פיקוד התקנה מלאה | יח' | 1
35.35.05.008 | אספקה והתקנה ראוטר סלולארי LTE G4 כולל יציאת קו טלפון עבור אזעקה חייגן במצוקה או שריפה | יח' | 2
35.35.06.000 | מצלמות וכריזה
35.35.06.001 | יש לספק מפרטים טכנים על הציוד המוצע ולקבל את אישור המתכנן והמזמין לפני ביצוע .כל הציוד כולל את כול הכבלים הדרושים לחיבורי המערכת והפעלתה קומפלט. בנוסףהקבלן יספק אישור לחברת לביטוח לשנתיים הראשונות ללא עלות כחלק ממכרז זה וכלולל במחירים. | הערה
35.35.06.003 | ממ 12 אנליטיקה לזיהוי אדם וכ wdr ip א"א ל60 מ מצלמות MM 2.8 12 צינור גדול 4 מגה פיקסל עדשה MONITORIZED IR BULLET CAMERA 2.8 והתקנה אספקה מצלמת AI 3441לי רכב קו חצייה שינוי זירה | יח' | 8
35.35.06.004 | מערכת הקלטה Dahua nvr5216-4ks2 n1tbPRO סדרה Kל 8 מצלמות NVE 4 | יח' | 1
35.35.06.005 | מודם סלולרי 4 להגדלת טווח עבור מתאם סלולרי כולל אנטנות חיצוניות לתנאי חוץ G palant+ADVICE dwe | יח' | 1
35.35.06.006 | ל 4 הקלטה ל30יום TBשדרוג דיסק קשיח מ 1 לפחות | יח' | 1
35.35.06.007 | אספקה והתקנת ארון כספת נעילה הפוכה תעשייתי לתנאי חוץ כולל הגנה +רשת 40 הגנה +פלטה לארון +פס דין וספק כח על פס 110/110 דין | יח' | 1
35.35.06.008 | תקן מסוכך CAT-7 NYY אספקה והתקנה כבל westrenwire כבל גיגה טלדור או שו"ע | יח' | 380
35.35.06.009 | +אינפרא Xזום MP2 HNR 23 מצלמת IP ממונעת wizsense DAHUA SD5A232XA- אדום עד 150 מ' + starlight ממונעת MP 2 זום X32 +אינפרא DAHUA SD5A232XA-HNR מצלמת IPאדום עד 150 מ' + starlight wizsense HUNTER | יח' | 5
35.35.06.010 | מתג תעשייתי XGBIT uplink +2x sfp b120w 8xgbitDahua PSF4210-8GT-DP מנוהל 1POE | יח' | 2
35.35.06.011 | זרוע קיר למצלמת כיפה Dahua PFB203W | יח' | 8
35.35.06.012 | זרוע חביקה לעמוד למצלמת Dahua PFA152-E צינור | יח' | 8
35.35.06.013 | ADVICE UPS G-1000 VA | יח' | 1
35.35.06.014 | אספקה והתקנה במת הרמה עבור התקנת מצלמות | יח' | 1
35.35.06.015 | אספקה והתקנה רמקול כריזה 200 וואט 75V כולל דרייברים כולל סוללה כולל חיווט כולל מגבר עם מיקסר מטען כולל ספק כח כולל כבל ונורית סימון יחידת הודעות אוטמטי | יח' | 1
35.35.06.016 | אספקה והתקנה תורן עבור מצלמות 3 צול מגולוון 3 וחצי מטר מסוף חומה כולל זווית חצי מטר החוצה עיגון לבטון כולל 2 פלטות ריתוך עיגון גמב"ו כפול | יח' | 4
35.35.06.017 | עבודת חיווט תיקני כולל צינור קוברה 50 | יח' | 150
35.35.06.018 | שרות ותחזוקה שעות קומ"פ 120 חודשים | יח' | 120
44.00.00.000 | גדרות ומעקות
44.01.00.000 | גדרות ומעקות
44.01.01.000 | גידור ומעקות
44.01.01.010 | גדר מקירות טרומיים דגם ''שוקת'' תוצרת וולפמן או ש''ע בגובה 3 מ' ורוחב 3 מ' עם קרן בגובה 1.5 מ' מעל הקיר עם קונצרטינה כולל סמל תאגיד על הגדר. | יח' | 44
44.01.01.020 | שער חד כנפי(פשפש) מגולוון דגם "ציון" או "חנית" או "צבר" או ש"ע במידות 120-145/200ס"מ, מסגרת מפרופיל 60/40/2.2 מ"מ, ניצבים מצינורות קוטר 2.2/"3/4 במרווח של 99 מ"מ, לרבות עמודים מצינור קוטר 2.6/"2 או פרופיל 80/80/2.6 מ"מ מבוטנים ליסודות בטון במידות 40/40/40 ס"מ ופרזול (מנעול רתק) כולל התקנה וכלל החומרים והאמצעים לביצוע מושלם של העבודה | יח' | 1
44.01.01.030 | שער דו-כנפי מגולוון דגם "דו כנפי ערן עם קרן" או "צבר קרן" או ש"ע במידות 600/225 ס"מ עשוי מפרופילים ישרים בגובה 2 מ' וקרן באורך 0.3 מ' בזווית של 45 מעלות, מסגרת מפרופיל 60/60/2 מ"מ, ניצבים מפרופיל 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 99 מ"מ, לרבות עמודים מפרופיל 150/150/4 מ"מ, מנעול רתק, בריחים לקרקע ויסודות בטון במידות 70/70/100 ס"מ כולל התקנה וכל הנדרש לביצוע מושלם של השער בתחנה | יח' | 1
44.01.01.040 | תוספת עבור שלט אזהרה מאלומיניום או מפח מגולוון, במידות 40/60 ס"מ,לרבות חיבור ב 4 פינות השלט. השלט והכיתוב לפי המתואר במפרט | יח' | 15
44.01.01.060 | מעקה מפלב"מ 316L (נירוסטה) בגובה 1.05מ' מותקן על עמודים עם מאחז עליון מצינורות בקוטר "1/2 1 העמודים עשויים מצינורות בקוטר "1/2 1 בעובי דופן 2.9 מ"מ, חיבורים ע"י ריתוך, העמודים מותקנים במרחק של עד 1.8 מ' זה מזה, לרבות רוזטות לכיסוי החיבורים וכיפוף קשתי בקצוות המאחז, המעקה מעוגן בבטון בגובה לפי התקן. המעקה מותקן במדרגות ירידה לתא מגוב. | מטר | 20
44.01.01.070 | מעקה מפלב"מ 316L (נירוסטה) בגובה 1.05מ' מותקן על עמודים עם מאחז עליון מצינורות בקוטר "1/2 1 העמודים עשויים מצינורות בקוטר "1/2 1 בעובי דופן 2.9 מ"מ, חיבורים ע"י ריתוך, העמודים מותקנים במרחק של עד 1.8 מ' זה מזה, לרבות רוזטות לכיסוי החיבורים וכיפוף קשתי בקצוות המאחז, המעקה מעוגן בבטון בגובה לפי התקן. המעקה מותקן סביב תא רטוב ותא מגוב | מטר | 22
44.01.01.080 | מעקה מפלב"מ 316L (נירוסטה) בגובה 1.05מ' מותקן על עמודים עם מאחז עליון מצינורות בקוטר "1/2 1 העמודים עשויים מצינורות בקוטר "1/2 1 בעובי דופן 2.9 מ"מ, חיבורים ע"י ריתוך, העמודים מותקנים במרחק של עד 1.8 מ' זה מזה, לרבות רוזטות לכיסוי החיבורים וכיפוף קשתי בקצוות המאחז, המעקה מעוגן בבטון בגובה לפי התקן. המעקה מותקן סביב הגג הנמוך (18 מטרים) והגג הגבוה (36 מטרים) במבנה התחנה | מטר | 54
58.00.00.000 | עבודות מים וביוב
58.58.00.000 | מתקנים ופרטים
58.58.01.000 | מתקנים בתחנת השאיבה
58.58.01.010 | -------------------------------------------------- תאים ושוחות -------------------------------------------------- | הערה
58.58.01.015 | תא חלוקה - שוחת בקרה ריבועיות מחוליות טרומיות במידות פנים 200/200 ס"מ, תקרה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ ממין 40) D400 טון), ביצוע חורים לצינורות ועיבודים במפעל היצור (העיבודים מבוצעים בעזרת מערכת ממוחשבת), שלבי דריכה/סולם, אטמים מסוג פרוסטיק בין החוליות ואטמים מסוג press seal בחיבור צינור לשוחה וכל האביזרים, בעומק מעל 3.75 מ' ועד 4.25 מ,' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר. תוצרת "סלע" או ש"ע | קומפ' | 1
58.58.01.018 | תא שיקוע במעקף - שוחת בקרה ריבועיות מחוליות טרומיות במידות פנים 120/180 ס"מ, תקרה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ ממין 40) D400 טון), ביצוע חורים לצינורות ועיבודים במפעל היצור (העיבודים מבוצעים בעזרת מערכת ממוחשבת), שלבי דריכה/סולם, אטמים מסוג פרוסטיק בין החוליות ואטמים מסוג press seal בחיבור צינור לשוחה וכל האביזרים, בעומק בעומק מעל 5.25 מ' ועד 5.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי. תוצרת "סלע" או ש"ע | קומפ' | 1
58.58.01.020 | איסוף גלישות מתאי שאיבה - שוחת בקרה מלבנית מחוליות טרומיות ע"פ ת"י 658 במידות פנים 120/180 ס"מ לרבות תקרה טרומית כבדה ומכסה ב.ב קוטר 60 ממין 40) D400 טון) עם מפלים פנימיים ביצוע חורים לצינורות ועיבודים במפעל היצור (העיבודים מבוצעים בעזרת מערכת ממוחשבת), שלבי דריכה/סולם, אטמים מסוג פרוסטיק בין החוליות ואטמים מסוג press seal בחיבור צינור לשוחה וכל האביזרים ע"פ פרט בעומק עד 2.75 מ'. לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר. תוצרת "סלע" או ש"ע | יח' | 1
58.58.01.030 | תא בקרה עגול מחוליות טרומיות ע"פ ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ ובעומק עד 1.25 מ' לרבות תקרה טרומית כבדה ומכסה ב.ב קוטר 60 ממין 40) D400 טון) ביצוע חורים לצינורות ועיבודים במפעל היצור (העיבודים מבוצעים בעזרת מערכת ממוחשבת), שלבי דריכה/סולם, אטמים מסוג פרוסטיק בין החוליות ואטמים מסוג press seal בחיבור צינור לשוחה וכל האביזרים וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"ג ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם השרות/תאגיד, שם המערכת תוצרת סלע או ש"ע | יח' | 2
58.58.01.040 | שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 150 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב קוטר 60 ס"מ ממין 40) D400 טון) ביצוע חורים לצינורות ועיבודים במפעל היצור (העיבודים מבוצעים בעזרת מערכת ממוחשבת), שלבי דריכה/סולם, אטמים מסוג פרוסטיק בין החוליות ואטמים מסוג press seal בחיבור צינור לשוחה וכל האביזרים ע"פ פרט בעומק עד 2.25 מ' תוצרת "סלע" או ש"ע | יח' | 1
58.58.01.042 | שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 150 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב קוטר 60 ס"מ ממין 40) D400 טון) ביצוע חורים לצינורות ועיבודים במפעל היצור (העיבודים מבוצעים בעזרת מערכת ממוחשבת), שלבי דריכה/סולם, אטמים מסוג פרוסטיק בין החוליות ואטמים מסוג press seal בחיבור צינור לשוחה וכל האביזרים ע"פ פרט בעומק 2.25 מ' עד 2.75 מ' תוצרת "סלע" או ש"ע | יח' | 1
58.58.01.044 | שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 150 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב קוטר 60 ס"מ ממין 40) D400 טון) ביצוע חורים לצינורות ועיבודים במפעל היצור (העיבודים מבוצעים בעזרת מערכת ממוחשבת), שלבי דריכה/סולם, אטמים מסוג פרוסטיק בין החוליות ואטמים מסוג press seal בחיבור צינור לשוחה וכל האביזרים ע"פ פרט בעומק 3.75 מ' ועד 4.25 מ' תוצרת "סלע" או ש"ע | יח' | 2
58.58.01.046 | שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 150 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב קוטר 60 ס"מ ממין 40) D400 טון) ביצוע חורים לצינורות ועיבודים במפעל היצור (העיבודים מבוצעים בעזרת מערכת ממוחשבת), שלבי דריכה/סולם, אטמים מסוג פרוסטיק בין החוליות ואטמים מסוג press seal בחיבור צינור לשוחה וכל האביזרים ע"פ פרט בעומק 4.75 מ' ועד 5.25 מ' תוצרת "סלע" או ש"ע | יח' | 1
58.58.01.100 | -------------------------------------------------- עגורן -------------------------------------------------- | הערה
58.58.01.102 | גלגלת שרשרת עם קרונית נסיעה כולל מנוע חשמלי, כושר הרמה מקסימלי 2,000 ק"ג. | קומפ' | 1
58.58.01.150 | -------------------------------------------------- מערכות מגוב -------------------------------------------------- | הערה
58.58.01.151 | מגוב אנכי בניקוי אחורי תוצרת L.D מערכות טיהור או ש"ע כולל משטח בטון להנחת המגוב ולוח חשמל עם בקר מתוכנת על פי המפרט הטכני | קומפ' | 1
58.58.01.152 | דחסן גבבה חלזוני מפלדה מוקשת כולל ברז שטיפה חשמלי וצינור יציאה למיכל אשפה | קומפ' | 1
58.58.01.153 | עגלת אשפה עם גלגלים בנפח של 770 ליטר מגולוון. כולל ברז ניקוז בתחתית. | יח' | 2
58.58.01.200 | -------------------------------------------------- מערכות בטיחות -------------------------------------------------- | הערה
58.58.01.201 | מערכת של סולמות עשויים פיברגלאס לתא קבלה(3 יח של 5 מ' כ"א), תא שאיבה (2 יח' של 5.9 מ' כ"א ) ותא חרום (3 יח' של 5.5 מ' כ"א'), | מטר | 45
58.58.01.300 | -------------------------------------------------- מכסים -------------------------------------------------- | הערה
58.58.01.301 | אספקה והתקנת מערכת מכסים מאלומיניום של חברת HALLIDAY PRODUCTS ארה"ב המכסה במבנה אלומניום תעופתי דגם S1R או ש"ע במידות 1X1 מ',כולל בוכנה לפתיחה קלה ומנגנון נעילת דלת פתוחה וכולל מנגנון נעילת דלתות שקוע (תא חרום - 7 H יח', תא חלוקה 1 - S יח', תא שיקוע 1 - A יח', תא גלישת תאי שאיבה 1 יח', תא שאיבה קטן 1 - P יח', תא חלוקה בתא קליטה 1 - D יח') | קומפ' | 12
58.58.01.302 | אספקה והתקנת מערכת מכסים מאלומיניום בתא שאיבה של חברת HALLIDAY PRODUCTS ארה"ב המכסה במבנה אלומניום תעופתי דגם s2s או שווה ערך. אורך כולל 3 מ' ורוחב 1 מ', כולל בוכנות לפתיחה קלה כולל נעילה כאשר הדלת פתוחה כולל מנגנון נעילת דלתות שקוע | קומפ' | 1
58.58.01.312 | התקנת שבכות הליכה מפיברגלס מחוזק כולל כיסוי השבכות מיוצרות עם שרף מסוג Vinyl Ester כלל המחברים עשויים מפלב"מ 316L. כולל תשתית תמיכה מתכתית מפלב"מ 316L. ע"פ פרט.2 כיסויים בתא D במידות 1X3 מטרים. 1 כיסוי בתא P1 במידות 2.5X2.7 מטרים. כיסוי 1 בתא P2 במידות 1X2.5 מטרים. | מ"ר | 16
58.58.02.000 | פרטים בתחנת השאיבה
58.58.02.010 | -------------------------------------------------- משאבות -------------------------------------------------- | הערה
58.58.02.011 | משאבות טבולות לביוב תוצרת "פליגט" או ש"ע לספיקה 130 מק"ש ועומד של 60 מ' על פי המתואר במפרט. | יח' | 2
58.58.02.012 | זוג מערכת מובילים למשאבות עשויים נירוסטה 316L כולל רגל משאבה | יח' | 2
58.58.02.020 | -------------------------------------------------- אביזרים -------------------------------------------------- | הערה
58.58.02.021 | שסתום אויר משולב לביוב בקוטר "2 דוגמת "ארי" D-025L או ש"ע ללחץ עבודה של 16 אטמ' כולל ברז כדורי על פי המתואר במפרט. | יח' | 3
58.58.02.022 | שסתום אל חוזר לביוב בקוטר "4 דגם "NR-040FS" או ש"ע ללחץ עבודה של 16 אטמ'. כולל מפסק ומשקולת וחיבור המפסק. | יח' | 2
58.58.02.030 | -------------------------------------------------- ציוד מדידה -------------------------------------------------- | הערה
58.58.02.031 | מערכת מדידת ספיקה מד ספיקה אלקטרו מגנטי בקוטר "4. | קומפ' | 1
58.58.02.032 | מערכת מד גובה הכוללת מתמר לחץ הידרוסטטי בתא השאיבה (2 יח'), תא חרום (1 יח'), תא חלוקה (1 יח'), תא קבלה (2 יח') וצג דיגיטלי בלוח | יח' | 6
58.58.02.033 | מתמר לחץ רציף עם דיאפרגמה מתאים לביוב גולמי ולתחום לחצים 0-16 אטמפ' כולל משדר ללוח בקרה | קומפ' | 1
58.58.02.034 | מד לחץ ויזואלי עם דיאפרגמה מתאים לביוב גולמי ללחץ 0-16 אטמ' | יח' | 1
58.58.02.035 | מד גובה אגס | יח' | 11
58.58.02.036 | מד מוליכות חשמלית בתא שאיבה, כולל מובילים, עיגונים לדופן התא | קומפ' | 1
58.58.02.038 | חיישן הצפה | יח' | 1
58.58.02.040 | -------------------------------------------------- מגופים וסגרים ------------------------------------------------- | הערה
58.58.02.041 | מגוף טריז בקוטר של "4 (בסניקת המשאבות) | יח' | 2
58.58.02.042 | מגוף טריז צר לביוב בקוטר "3 | יח' | 3
58.58.02.043 | סגר קיר בקוטר 400X400 עשוי נירוסטה 316L בעומק עד 6 מ' כולל מערכת הפעלה חשמלית | יח' | 9
58.58.02.050 | -------------------------------------------------- צנרת -------------------------------------------------- | הערה
58.58.02.051 | מערכת של צינורות סניקה בקוטר 110 מ"מ בקטעים בין המשאבות לצינור מחלק. וצינור גלישה/סחרור. | קומפ' | 1
58.58.02.055 | צינור מחלק מפלדה ST37 בקוטר "12 ע"פ פרט | יח' | 1
58.58.02.061 | רשת סינון מסוג מוטות עשוי מפלדה 316, ע"פ פרט (תא חלוקה, תא שיקוע) | יח' | 2
58.58.03.000 | ביסוס תאים טרומיים
58.58.03.001 | ביסוס התאים ע"פ דוח יועץ קרקע | הערה
58.58.03.005 | מצע סוג א' בעובי 60 ס"מ מהודק בשכבות של 20 ס"מ מבוקר. | מ"ק | 30
58.58.03.010 | אספקת ויציקת בטון רזה בעובי 5 ס"מ מתחת לרצפות התאים | מ"ר | 40
58.58.03.015 | יציקת CLSM באזורי מילוי ע"פ חתך מצורף. | מ"ק | 150
58.58.04.000 | ציפוי ואיטום
58.58.04.001 | איטום תאים רטובים יבוצע ע"פ הוראות המפרט הטכני המיוחד לאיטום וע"פ הנחיות יצרן חומרי האיטום.ביצוע עבודות האיטום יהיה לפי הוראות הבטיחות הנדרשות בעבודהבחלל סגור וכל הנדרש לשם כך. | הערה
58.58.04.005 | איטום פנימי ע"פ המפרט הטכני המיוחד לכל התאים הרטובים או ש"ע (תא שאיבה P, תא מגוב M, תא קליטה D, תא סגרים S, תא שיקוע A, תא גלישה מתאי שאיבה) הביצוע ע"פ מפרט טכני | מ"ר | 415
58.58.04.011 | איטום חיצוני של השוחות (כולל תחתית) ייעשה ע"פ המפרט הטכני המיוחד. לתאים הטרומיים (תא קבלה D, תא חולקה S, תא שיקוע A, תא גלישה מתאי שאיבה). הביצוע ע"פ מפרט טכני. | מ"ר | 100
58.58.05.000 | שונות
58.58.05.030 | מזגן מפוצל קומפלט בעל דירוג אנרגטי A או B לתפוקת קירור לפי דרישת יועץ מיזוג אויר, לרבות צנרת גז, חשמל ואספקת חשמל, תרמוסטט, חציבה לפי הצורך הכל קומפלטעד להפעלתו המושלמת של המזגן 2.5 כ"ס | קומפ' | 2
58.58.05.040 | מתקן יציאה לקו גלישה מתא חרום כולל כוורת ע"פ פרט | קומפ' | 1
58.58.05.100 | הרצה ומסירה של תחנת השאיבה וקו הסניקה (המיתקן) על פי המתואר במפרט המיוחד וכולל הפעלתם למשך של שבועיים לפחות כשהם פועלים ללא תקלות, הכנת תיק מיתקן - הכל מושלם. | קומפ' | 1
58.58.05.120 | מערכת אוורור הכוללת מפוח בספיקה של 6400 מק"ש, ארובה, צנרת שאיבה PP בקוטר של 500 מ"מ ואורך של 15 מטרים. | קומפ' | 1
58.58.05.130 | מדרגות עליה לגג (עליה לגג הנמוך של מבנה התחנה ולאחר מכן עליה מהגג הנמוך לגג הגבוה) ע"פ פרט | קומפ' | 1
58.59.00.000 | קווי מים וביוב
58.59.01.000 | קווי מים
58.59.01.002 | מחירי היחידה בכל הצינורות, האביזרים, החומרים וכל המוזכר בכתב כמויות זה, כוללים אספקה, הובלה, פיזור באתר, חפירה, הנחה ומילוי, וכל הדרוש לביצוע כל המתואר בתכניות, במפרט ובכתב הכמויות בצורה מושלמת | הערה
58.59.01.004 | פרט F, מפרט מדידת מים בקוטר של "2 | קומפ' | 1
58.59.01.010 | מד מים ארד דליה ''1.5 | יח' | 1
58.59.01.020 | עמדת כיבוי אש המכילה ברז כיבוי "2 גלגלון "3/4 עם ברז פתיחה מהירה, 2 זרנוקים 15 מ' כל אחד וארון תיקני במידות 120/30/80 ס"מ | קומפ' | 3
58.59.01.047 | צינורות פוליאתילן מסוג +PE-100 "מריפלקס" SDR17 או ש"ע למים קרים קוטר 32 מ"מ, דרג 16, מונחים בקרקע עם כיסוי מינימאלי של 80 ס"מ, לרבות עטיפת חול וספחים. עבור אספקת מים למגוב ולשירותים | מטר | 50
58.59.01.048 | ברז כדורי קוטר "3/4 לחיבור מים למגוב חיבור בהברגה כדוגת "שגיב" או ש"ע עשויים ברונזה/פליז ללא הרקורד המשולם בנפרד | יח' | 2
58.59.01.058 | חיבור קו מים חדש מצינור PE קוטר 110 מ"מ לקו קיים מצינור פוליאטילן קוטר 110 מ"מ לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/קשת/מופה לריתוך חשמלי )מצמד) לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם והחזרת המצב לקדמותו. | יח' | 1
58.59.01.068 | צינור פוליאתילן מצולב בקוטר 110 מ"מ דוגמת "פקסגול" דרג 10 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק של עד 1.25 מ' לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מטר | 500
58.59.02.000 | קווי ביוב
58.59.02.010 | מחירי היחידה בכל הצינורות, האביזרים, החומרים וכל המוזכר בכתב כמויות זה, כוללים אספקה, הובלה, פיזור באתר, חפירה, הנחה ומילוי, וכל הדרוש לביצוע כל המתואר בתכניות, במפרט ובכתב הכמויות בצורה מושלמת | הערה
58.59.02.100 | צינורות +P.E100 לביוב בקוטר 315 מ"מ SDR11,מונחים בקרקע בעומקים שונים להתחברויות בתוך תחום תחנת השאיבה במקטעים קצרים | מטר | 190
58.59.02.101 | צינורות PVC קשיח קוטר 110 מ"מ דוגמת "מרים" דרג 10 או ש"ע לפי ת"י 532 לא כולל ספיחים למעט מחברים מונחים בקרקע בעומק של עד 1.25 מ' לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מטר | 25
58.59.02.111 | זוית 45 מעלות לצינור 315 דרג 12.5 | יח' | 2
58.60.00.000 | סניטציה
58.60.01.000 | שירותים
58.60.01.005 | צינורות פוליאתילן מצולב או פוליבוטילן למים קרים וחמים כדוגמת "פקסגול" או ש"ע, קוטר 25 מ"מ, דרג ,24 מותקנים גלויים או סמויים עם צינור מתעל קוטר 40 מ"מ, לרבות ספחים | מטר | 100
58.60.01.010 | מחלקים מפליז לצינורות פלסטיים למים קרים וחמים מפוליאתילן מצולב או פוליבוטילן לרבות פקקים, מותקן מושלם בתוך ארגז פיברגלס מתאים המשולם בנפרד, קוטר 16 מ"מ תבריג ",3/4 4 יציאות | יח' | 2
58.60.01.020 | נקודה לכיור, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ', צינור מים חמים מבודד עד 2.0 מ' וצינור דלוחין עד 2.0 מ', התקנת הכיור והסוללה (לא כולל אספקה של כיור, ברז או סוללה וברזי ניל אשר ישולמו בנפרד), חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל בשלמות קומפלט | קומפ' | 1
58.60.01.030 | נקודה לאסלה, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ', צינור ניקוז לשפכים מ-C.V.P עד 2.0 מ' מותקן גלוי ו/או במעבר קיר ומחובר לצינור איוורור קיים והתקנת אסלה, מיכל הדחה וברז הקיר (לא כולל אספקה של אסלה, מיכל הדחה, ברזים וצינור גמיש אשר ישולמו בנפרד), חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל בשלמות, קומפלט | קומפ' | 1
58.60.01.040 | אסלה מחרס לבן סוג א' - לרבות מושב, מכסה כבד מפלסטיק ומיכל הדחה "מונובלוק" דגם "395 גאלרי" או ש"ע | יח' | 1
58.60.01.045 | כיור רחצה תלוי מחרס לבן סוג א' דגם אוסלו 60 או ש"ע | יח' | 1
58.60.01.050 | אביזרים לשירותים (מתקן לנייר, מתקן למגבת ידים, מתקן למברשת אסלה) | קומפ' | 1
58.60.01.060 | נקודה לדוד שמש, לרבות התקנת הדוד (כולל אספקת הדוד), צנרת המים הדרושה וברז סגירת מים בקוטר ",3/4 עד לשתי קומות מתחת לגג | קומפ' | 1
58.60.01.070 | נקודת ברז מים, לרבות צינור מים קרים 25 מ"מ עד 10.0 מ' צינור התקנת ברז כדורי "1 כולל מחזיקי צינורות חציבה בקיר ותיקונו היכן שנדרש לאחר ההתקנה, וחיבור לקו מים קיים הכל בשלמות קומפל | קומפ' | 3
60.00.00.000 | פיתוח
60.01.00.000 | ריצופים ומדרגות - פתוח
60.01.06.000 | ריצופים ומדרגות
60.01.06.001 | כל מחירי עבודות הריצוף בפרק זה כוללים גם צורת דרך, חול בעובי 4 ס"מ וחגורת בטון סמויה. | הערה
60.01.06.510 | אבן שפה מבטון ברוחב 17 ס"מ ובגובה 25 ס"מ על יסוד בטון בקטעים. סביב מבנה ראשי | מטר | 200
60.01.06.520 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, ריבועיות במידות 30/30 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ, כולל מצע גוון צבעוני על בסיס מלט אפור | מ"ר | 350
60.02.00.000 | סלילה ופיתוח
60.02.03.000 | מצעים ותשתיות
60.02.03.310 | מצע סוג א' לכבישים בעובי 60 ס"מ כולל הידוק בשכבות בעובי 20 ס"מ. כולל הידוק מבוקר לדרגה של %98 מודיפייד אשהוהו יבוצע בתחום תחנת השאיבה. | מ"ק | 500
60.02.03.320 | סלילת משטחי אספלט בעובי 8 ס"מ למתחם תחנת השאיבה | מ"ר | 800
60.03.00.000 | דרך גישה
60.03.01.000 | דרך גישה
60.03.01.010 | מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של מעל 250 מ"ק ועד 500 מ"ק. דרך הגישה עם מצעים בגובה של 60 ס"מ, הדרך ברוחב 8 מטרים עד לדרך העפר (כ 40 מטרים) | מ"ק | 200